关于 琅琊山林场原厂部自来水建设工程 图纸答疑

- 林锦园泵房基础部分，垫层，设备基础混凝土标号未注明？请明确

- 回复：垫层C20，设备基础C30。

- 2、此处路段是否存在破路，与绿化恢复？

- 回复：无

- 3、泵房处不锈钢管道壁厚,请明确？

- 回复：DN100不锈钢管壁厚2mm；DN80不锈钢管壁厚2mm

- 此处苗木补偿是指哪里？未明确。沿线穿林树木是否砍伐？砍伐面积约为多少？此处160m管道敷设需清苗，是否为沿线草坪绿化？后期是否按草坪恢复？

- 回复:青苗补偿就是砍树，沿路需要砍树，砍树宽度为1米。后期建议不恢复，自然生长。

- 大样图包封大样是否使用在过路段镀锌钢管处,请明确？

- 回复：是的，钢管需要包。

- 考虑到市场实际情况，是否垫层都可以更改成C15？

- 回复：可以。

- 闸阀与闸阀井数量不一致，是否有其他考虑？

- 回复：4个。

- 后期恢复混凝土路面标号不明确，请明确？

回复：C35。